## Sheet1
职能 | 任务类型 | 任务内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间
项目负责人 | 拍照 | 每日组织召开项目日会： 1、了解及沟通协调各部门工作； 2、对工作任务进行布置，落实执行人； 3、可拍摄会议现场或会议纪要作为记录。 | 当天重点工作能分配派发完成，每项任务都有执行人。 | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 每日抽查多名员工（包括驻场服务人员）的工作着装、形象和岗位纪律。 | 职业着装，无缺人少岗，发色自然色。 | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 每天巡查园区及外围，内容包括： 1.【保洁】多个单元楼、园区及外围的卫生是否达到要求； 2.【绿化】无病虫害、无杂草、无鼠洞、无枯死、定期修剪； 3.【安全】人员、车辆、环境、消防等是否存在安全隐患； 4.【设施设备】电梯、照明、给水排水、供配电等设施设备是否正常运作，有无损坏，是否有管理维护记录。 | 1.卫生符合要求，主管巡查及管理到位； 2.绿化无病虫害，绿化带无生活垃圾、及时修剪； 3.无未经许可人入园，车辆无乱停乱放，园区无安全隐患，安全无管理缺失，有管理记录； 4.电梯运行正常、照明正常，门禁及弱电可正常使用，有维护及管理记录。 | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 检查每日投诉、报修、咨询记录： 1.关注处理及时率、处理完成率、有无特别事件； 2.对重点事项及时督办。 | 客服负责人有监督记录，处理及时率不低于90%，当天完成率不低于80%。 | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 装修监管：抽查装修管理制度是否执行到位，是否有违规装修。 | 1.装修户100%已办理装修申请； 2.装修户100%每天有人巡查。 | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查排水系统：抽查天面天台排水口、排水沟、集水井、污水泵等 | 1.楼顶天面无垃圾堆放，天面排水口无堵塞； 2.地面排水沟无垃圾，排水通畅； 3.集水井垃圾及时清掏，积水不得超过排水口最高点； 4.测试污水泵可正常启动。 | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查消控中心：查看是否有交接班，设备是否运行正常，是否有异常管理。 | 1.探头可正常显示、无遮挡，定期记录情况； 2.消控主机正常运行，设备无损坏，每次警报及时派人核实并有记录； 3.消防设备齐全，无损坏无丢失，水管压力正常，灭火器压力正常，消防通道无堵塞，应急照明正常等。 | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查绿化养护：是否有病、虫、害，修剪是否美观，是否有坏死，是否有积水。 | 绿化无病虫害，绿化带无生活垃圾，及时修剪。 | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 拍照 | 每月与项目部分骨干（不少于一位）进行交流，了解员工意见，进行反馈沟通。 | 深入沟通工作及生活，消除负面情绪，给予鼓励。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 起草每周总结与下周计划，上报公司。 | 四大专业（客服、工程、安保、环境）有总结汇报，重点工作有进度说明，收费进度按公司指标完成。 | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 拍照 | 组织服务中心品质周检活动：带领项目骨干人员进行品质周检，召开骨干会议，布置任务，落实计划。 | 工作重点有检查，计划工作有落实。 | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 确认 | 提交本月工作总结、下月计划：包括但不限于本月各专业的任务完成情总，收费进度与分析总结，下月工作计划及采购计划等。 | 月度重点工作有反馈，收费完成数与指标有对比，未完计划必须有说明与改进计划。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 收支把控：对照《年度财务预算》，对比分析当月收支执行情况，如有问题请阐述，并及时制定解决方案。 | 完成支出不能超过预算100%，收入完成月度指标100%以上，超预算支出必须要有原因说明与调整计划。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 审核项目排班表：确认项目下月度排班。 | 排班合理，计划性重点日子无休息缺岗。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 绩效考核：每月初对员工或供应商上月的绩效及团队状态进行考核评估，并沟通反馈考评结果与意见。 | 考评结果有客观依据，符合20%优秀、70%合格、10%要提升。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 拍照 | 监督项目培训计划落实：包括但不限于新员工培训、管理技巧、专业技能、专题学习等培训。 | 培训课程有审核，培训效果有考核，抽查人员已掌握。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 抽查业主档案、设备台帐、收费台帐的完整性及更新情况，保持档案、台帐保存完整、更新及时。 | 1.设备台帐变动，1个月内有更新； 2.业主档案变动，2个工作日内有更新； 3.收费台帐变动，当天内有更新。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 进行业主拜访，参加业委会沟通会议：收集业主意见，对业委会进行重点工作沟通。 | 1.意见合理、可快速落实的，立即布置完成； 2.合理但需要时间处理的，告知客户计划安排； 3.不合理的需求，要如实告知客户理由及原因（涉及公司敏感信息除外）。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 对项目进行例行夜查（每月多次）：关注有无睡岗现象及人员在岗状态。 | 0点-6点无规律突击检查，无人员睡岗脱岗。 | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管：抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 | 实施时间合理不超时令，对业主生活产生影响最小化。 | 年 | 0101 | 0301
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管：抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 | 实施时间合理不超时令，对业主生活产生影响最小化。 | 年 | 0401 | 0630
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管：抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 | 实施时间合理不超时令，对业主生活产生影响最小化。 | 年 | 0701 | 0930
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管：抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 | 实施时间合理不超时令，对业主生活产生影响最小化。 | 年 | 1001 | 1231
项目负责人 | 检查 | 固定资产盘点，进行结果审查。 | 有定期盘查人，领用使用有登记，责任人明确，帐物相符。 | 年 | 0101 | 0630
项目负责人 | 检查 | 固定资产盘点，进行结果审查。 | 有定期盘查人，领用使用有登记，责任人明确，帐物相符。 | 年 | 0701 | 1231
项目负责人 | 确认 | 完成项目年中工作总结与报告。 | 总结工作内容全面，运营数据与指标有对比。 | 年 | 0101 | 0630
项目负责人 | 确认 | 完成项目年度工作总结与报告。 | 总结工作内容全面，运营数据与指标有对比。 | 年 | 0701 | 1231
项目负责人 | 确认 | 配合公司完成客户满意度调查。 | 调查意见有跟进、有落实、有回访。 | 年 | 0101 | 1231
项目负责人 | 拍照 | 监督落实完成消防演习。 | 人员职责明确，演练过程顺利，参演人员都掌握技能。 | 年 | 0101 | 1231
客服负责人 | 检查 | 检查客服前台环境：关注台面物品、桌椅摆放及整体前台环境的卫生状况。 | 工作环境整洁、物品摆放整齐、无垃圾、无乱堆乱放 | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 确认 | 安排或实施催收费工作：关注催费记录、资金记录、收费台帐日报等。 | 完成公司收费指标 | 周 | 1 | 1
客服负责人 | 检查 | 检查客户接待记录，内容： 1.投诉、报修、咨询等记录是否规范； 2.客户反馈事务的处理、回复是否及时正确； 3.关注处理及时率、报修完成率、回访率、响应时间等数据。 | 1.投诉、报修确保30分钟内100%响应，安排任务； 2.每项任务确保有人负责跟进处理，在指定时间内处理完成； 3.如果无法处理，需要及时反馈客户说清楚情况，提供可行的处理建议。 | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 检查 | 巡查园区，内容： 1.卫生是否达标，如目视无垃圾，无乱堆乱放； 2.园林绿化是否存在问题； 3.给排水、照明、消防、娱乐设施等设备是否正常运作，有无损坏，是否存在安全隐患； 4.人员、车辆秩序是否良好。 | 1.地面整洁卫生，园区没有异味； 2.绿化无病虫害，绿化带无生活垃圾，保证及时修剪； 3.园区景观设备、休闲设施没有尖锐物体，消防设备完好无损坏； 4.照明正常，单元门禁对讲可正常使用； 5.无未经许可人入园，车辆无乱停乱放，园区无安全隐患。 | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 确认 | 提交项目日报：包括收费、报修维修、投诉处理等情况，如有重点关注事件，上报经理 | 1.每日各项费用收取数据准确，汇总统计无误； 2.报修/投诉处理情况要求记录完整：时间、报修/投诉人、负责人、是否处理完成； 3.遗留未完成情况，写明原因，汇总上报。 | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 确认 | 走访客户：收集客户问题，识别有效问题，跟进处理、与客户同步处理进程。 | 有走访记录，收集到至少1项问题或建议。 | 周 | 1 | 7
客服负责人 | 确认 | 汇总欠费催缴情况：包括欠费原因、解决建议，上报项目经理。 | 欠费原因100%了解，上报信息准确无误。 | 周 | 1 | 7
客服负责人 | 检查 | 抽查24小时值班或服务电话：是否正常、是否有人接听、接听礼仪是否符合标准。 | 接听人服务用语、语调正确；开头用语：“您好，***服务中心，请问有什么可以帮到您？” | 周 | 1 | 7
客服负责人 | 确认 | 拟定月度采购计划，经项目经理审核后，提交给上级。 | 采购计划不超过预算100%，超过预算需要有说明。 | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 完成客服月报：包括工作总结、工作计划，投诉、报修、咨询等数据统计分析等。 | 1.上月工作计划完成率不低于90%； 2.下月工作计划重点工作100%覆盖。 | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 拟定本部门的月度排班计划提交上级。 | 1.关键日期无休息安排； 2.按规定时间提交上级。 | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 完成上月度收费报表等财务报表，提交上级。 | 及时提报，内容无误。 | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 检查 | 检查更新业主档案：含业主信息、装修信息、出租信息、车辆登记、业主公约等。 | 信息变动1个工作日内完成更新。 | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 对重大事件导致的越级投诉，提出预防措施，进行专题汇报，报上级主管。 | 事件报告客观反应事实、准确无误找到原因。 | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 发布各类服务提示（节假日、防火、防盗、防台风、文明养狗等文明公约）。 | 1.提示文字无错误，内容清晰易懂； 2.节假日提示要求指定时间前3天完成发布。 | 年 | 0101 | 0301
客服负责人 | 确认 | 发布各类服务提示（节假日、防火、防盗、防台风、文明养狗等文明公约）。 | 1.提示文字无错误，内容清晰易懂； 2.节假日提示要求指定时间前3天完成发布。 | 年 | 0401 | 0630
客服负责人 | 确认 | 发布各类服务提示（节假日、防火、防盗、防台风、文明养狗等文明公约）。 | 1.提示文字无错误，内容清晰易懂； 2.节假日提示要求指定时间前3天完成发布。 | 年 | 0701 | 0930
客服负责人 | 确认 | 发布各类服务提示（节假日、防火、防盗、防台风、文明养狗等文明公约）。 | 1.提示文字无错误，内容清晰易懂； 2.节假日提示要求指定时间前3天完成发布。 | 年 | 1001 | 1231
客服负责人 | 检查 | 检查小区各种客户服务标识：宣传栏、告示栏、小区导向图、楼房编号等功能标识，以及安全标识、服务标识、环境标识、指示标识、提示标识。 | 1.安全标识标语无缺失，设置地点显眼； 2.标识标语清晰可见，各个角度没有遮挡物。 | 年 | 0101 | 0301
客服负责人 | 检查 | 检查小区各种客户服务标识：宣传栏、告示栏、小区导向图、楼房编号等功能标识，以及安全标识、服务标识、环境标识、指示标识、提示标识。 | 1.安全标识标语无缺失，设置地点显眼； 2.标识标语清晰可见，各个角度没有遮挡物。 | 年 | 0401 | 0630
客服负责人 | 检查 | 检查小区各种客户服务标识：宣传栏、告示栏、小区导向图、楼房编号等功能标识，以及安全标识、服务标识、环境标识、指示标识、提示标识。 | 1.安全标识标语无缺失，设置地点显眼； 2.标识标语清晰可见，各个角度没有遮挡物。 | 年 | 0701 | 0930
客服负责人 | 检查 | 检查小区各种客户服务标识：宣传栏、告示栏、小区导向图、楼房编号等功能标识，以及安全标识、服务标识、环境标识、指示标识、提示标识。 | 1.安全标识标语无缺失，设置地点显眼； 2.标识标语清晰可见，各个角度没有遮挡物。 | 年 | 1001 | 1231
客服负责人 | 确认 | 配合公司实施小区年度客户满意率调查。 | 调查意见有跟进、有落实、回访及时。 | 年 | 0101 | 1231
前台客服 | 检查 | 检查客服前台环境及自己的仪容仪表： 1.台面清洁卫生，物品摆放整齐，桌椅排放整齐，不摆放与工作无关的物品； 2.着装整洁，仪表得体。 | 1.男不留胡须，男短发梳理，男前发不盖眉、发侧不过耳，后不过领； 2.女化淡妆，长发需用发结盘起，发不染色保持自然发色，头发干净无油污； 3.穿着职业装；指甲长不得超过2mm，不涂有色指甲油，指甲内无黑垢。 4.工作环境整洁，物品摆放整齐。 | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 业主接待，内容与要求： 1.投诉、表扬、报修、咨询、业务办理等； 2.各项接待事务要记录清晰规范，及时安排处理并回复； 3.通过管家田螺APP发布反馈的报修、投诉等问题，安排处理。 | 完成公司规定的：投诉处理及时率、完成维修及时率、报修完成率、咨询及时回复率等指标 | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 办理停车证、出入证： 1.核实办理人身份； 2.核实交费情况，停车/出入规则告知。 | 1.办理人证件无错误，材料手续完整（身份证、房产证、行驶证等）； 2.规则100%告知办理人。 | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 办理装修申请： 1.核对交费情况，业主身份； 2.确保所有施工人员办理登记手续，要求提交并审核施工图； 3.核对装修内容有无禁止事项，施工规则及时提醒。 | 1.办理人证件无错误，材料手续完整（业主身份证、房产证、装修平面图、施工方人员身份证、装修协议等）； 2.禁止事项与规则100%告知装修人，安全责任书100%签署。 | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 办理物品放行申请业务： 1.有爱家田螺APP则要求使用APP办理； 2.若无APP，则做好登记；联系业主，获得业主确认。 | 业主身份100%经过核实 。 | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 档案整理：租户资料、业主资料、装修资料等，按要求规范装订成册，并放置业委会存档。 | 信息变动1个工作日内完成更新、信息无错误。 | 月 | 1 | 31
财务 | 检查 | 上班前设备用品检查： 1.检查收费岗位物品； 2.打印机是否正常。 | 1.发票是否够用； 2.收费设备（如打印机）是否正常。 | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 进行电话催收物业费、水电费等。 | 完成公司收费指标。 | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 每日制定工作日志（报告），发送项目经理及公司财务相关人，内容：统计汇总费用收支明细，包括物业费、装修收费、停车收费、代收水电及其他收支等 | 填写没有错误，记录没有遗漏。 | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 财务帐核对：收入记帐、对帐，将已收户数报催费责任人。 | 帐目清晰、无错误、无遗漏。 | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 下班前必须将现金存入公司指定帐号或保险柜。 | 公司现金不超过要求值。 | 日 | 1 | 1
行政内务 | 检查 | 劳保用品管理：对服装、工卡、工号、工牌、雨衣、急救箱、反光衣、遮阳伞、防暑用品等进行发放、核查管理。 | 1.领用物品名目、数量、时间登记清楚； 2.领用人100%有领用签字。 | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 确认 | 工单接单及处理情况监管：关注接单时间、维修时长、人均维修数量、维修质量及业主满意度等。 | 及时接单率不低于95%，当日维修完成率不低于80%。 | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 给水排水系统巡查：关注水泵房、消防泵房、排水泵、主机控制柜、泵体、管道、储压罐、报警系统、流向标识等是否正常运作、有无损坏、异响等安全隐患。 | 1.加压泵：无异响，无漏水，各编号泵体之间可正常转换； 2.控制柜：无灰尘，电路接头无锈迹，指标灯正常，变频控制器正常，标识明确完整； 3.管道：水流标识明显，阀门状态标识明显，闸阀、蝶阀的阀芯及法兰连接处是否滴水； 4.储压罐：压力在标准值范围内； 5.水位警报器：无损坏，无锈迹； 6.排水泵：浮球阀正常，自动排水功能正常； 7.防鼠挡板：无损坏，无缝隙； 8.蓄水池或储水箱：检修口上锁，无水溢出，止回阀、浮球阀、液位控制阀是否正常； 9.巡查记录：工程人员巡查真实，并有记录。 | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 装修户巡查、管理，内容与要求： 1.内容：强电线路、水管、弱电布线、防水层、承重墙、五金接件、房屋布局、煤气管道、排烟系统、排水系统、配线盒、房屋电器总功率； 2.要求：是否符合装修规范，管道有无堵塞，有无乱拉乱搭电线，有无破坏防水。 | 1.施工内容不超过许可的范围； 2.禁止破坏：房屋结构的柱、梁、墙等承重结构不得损坏； 3.强电线路：走线无隐患； 4.水管：布管无隐患； 5.涉及防水：防水层无破坏；防水层重做的，要养水测试48小时，必须核查底层无渗漏； 6.房屋布局：不具备防水的区域禁止建厨房或卫生间； 7.煤气管道：无隐患； 8.排烟：接入公共烟道，并有止回阀； 9.排水：地面坡度合理，排水管道无堵塞； 10.进线盒：电线规格和容量不超过单户最大值； 11.空调设备：放置合理，不影响外立面统一美观； 12.装修现场：有灭火器，材料堆放不超楼面承重； 13.破损性施工：楼面开挖厚度不得超过安全值。 | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 巡查公共设施及弱电系统，内容：电灯照明、应急灯、烟道、风口、梯门、单元门禁、可视对讲系统、道闸、弱电管井等是否正常。 | 1.电灯照明：可正常亮灯； 2.应急灯：断电测试，能自动亮起； 3.烟道：无异味； 4.风口：无堵塞； 5.防火门：能自动关闭； 6.单元进门：自动关闭，无异响。 7.可视对讲系统：正常使用、无损坏； 8.道闸：可正常使用； 9.弱电管井：门上锁，无乱堆乱放。 | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 景观设施巡查：巡查小区公共五金器材、木器制品、景观设备是否正常。 | 1.五金器材：无损坏，无重锈。 2.木器制品：无腐朽，没有生出菌类。 3.景观设备：无安全隐患，线路无裸露。 | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查排水排污系统：地面排水、车库排水、天面的排水沟、集水井、排污管、雨水井是否畅通、无堵塞、无溢水。 | 1.排水沟：无杂物，排水坡度合理，排水畅顺； 2.集水井：无垃圾，积泥不超最底管道口； 3.排污管：无堵塞，无漏水。 | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查园区电子导向标识：巡查道路路面及园区导向标识系统，是否正常，是否有用电隐患。 | 1.指示牌：完好无损，无脱落； 2.导向标识：指示正确清晰。 | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查安防设备：检查监控、摄像头是否正常并记录。 | 1.监控显示：能正常使用； 2.摄像头：图像清晰、无遮档物。 | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 拍照 | 按计划对小区设备进行保养和维修：包括水泵设备房保养、配电设备房保养、风机房保养、消防设备保养等 | 保养计划安排合理，按时完成100%保养工作内容 | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 确认 | 制定工程部物品采购领用计划及相关费用预算，并上报。 | 1.非季节性物耗，按上个月度使用总量120%定预留库存量，按差额提报采购量； 2.季节性物耗，按上年度同期用量的100%预留库存量，按差额提报采购量；下月费用根据业务需求控制在不超月度预算100%额内申请，超预算要说明。 | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 确认 | 进行设备台帐与档案更新，统计设备完好率。 | 设备更新改造完成后的1周内完成档案更新，资料图纸无错误。 | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 确认 | 统计能耗台账，分析小区能耗费用。 | 1.能耗抄表数出错率控制在3‰之内，出错率超过需要列入下属员工考核； 2.根据数据对用电量、用水量对比分析，波动超过历史、合理值的，查明原因，提出控制方法。 | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 0101 | 0301
工程负责人 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 0401 | 0630
工程负责人 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 0701 | 0930
工程负责人 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 1001 | 1231
工程负责人 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 0101 | 0301
工程负责人 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 0401 | 0630
工程负责人 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 0701 | 0930
工程负责人 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 1001 | 1231
工程负责人 | 检查 | 根据年度计划进行防雷检测：测试接地电阻是否符合标准要求。 | 网线无松脱，锈蚀截面不能大于30%，在距离被测接地极20米的位置插入电流探测针，一般建筑物防雷不大于10Ω。 | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 拍照 | 完成小区公共园区的木器油漆、铁器上漆等。 | 漆面均匀，无漏刷，无滴出污染。 | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 拍照 | 完成小区化粪池年度清理：清掏、清理、清运。 | 一级池清运90%，二级池清运75%，三级池粪便固体物（屎块）清运100%。 | 年 | 0101 | 1231
工程 | 检查 | 检查楼宇公共设施及弱电系统：关注电灯照明、应急灯、烟道、风口、梯门、智能门禁系统、可视对讲系统、道闸、弱电管井等是否正常。 | 1.电灯照明：可正常亮灯； 2.应急灯：断电测试，能自动亮起； 3.烟道：无异味； 4.风口：无堵塞； 5.防火门：能自动关闭； 6.单元门禁：自动关闭，无异响； 7.可视对讲系统：正常使用、无损坏； 8.道闸：可正常使用； 9.弱电管井：门上锁，无乱堆乱放。 | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 装修管理：巡查装修户，关注强电线路、水管、弱电布线、防水层、承重墙、五金接件、房屋布局、煤气管道、排烟系统、排水系统、配线盒、房屋电器总功率是否符合装修规范，管道有无堵塞，有无乱拉乱搭电线，有无破坏防水。 | 1.施工内容不超过许可的范围； 2.禁止破坏：房屋结构的柱、梁、墙等承重结构不得损坏； 3.强电线路：走线无隐患； 4.水管：布管无隐患； 5.涉及防水：防水层无破坏；防水层重做的，要养水测试48小时，必须核查底层无渗漏； 6.房屋布局：不具备防水的区域禁止建厨房或卫生间； 7.煤气管道：无隐患； 8.排烟：接入公共烟道，并有止回阀； 9.排水：地面坡度合理，排水管道无堵塞； 10.进线盒：电线规格和容量不超单户最大值； 11.空调设备：放置合理，不影响外立面统一美观； 12.装修现场：有灭火器，材料堆放不超过楼面承重； 13.破损性施工：楼面开挖厚度不得超过安全值； 14.巡查完成并记录。 | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 给水系统巡查，内容： 1.水泵房及消防泵房的主机控制柜、泵体、管道、储压罐、压力值、报警系统、排水泵是否正常运行； 2.流向标识、操作标识、安全标识是否完好，水池小箱是否密封上锁。 | 1.加压泵：无异响、无漏水、各编号泵体之间可正常转换； 2.控制柜：无灰尘、电路接头无锈迹、指标灯正常、变频控制器正常、标识明确完整； 3.管道：水流标识明显、阀门状态标识明显，闸阀、蝶阀的阀芯及法兰连接处是否滴水； 4.储压罐：压力在标准值范围内； 5.水位警报器：无损坏，无锈迹； 6.排水泵：浮球阀正常，自动排水功能正常； 7.防鼠挡板：无损坏，无缝隙； 8.蓄水池或储水箱：检修口上锁、无水溢出，止回阀、浮球阀、液位控制阀是否动作可靠； 9.巡查记录：巡查完成并记录。 | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查景观设施：关注园区五金、木器、景观设备、指示牌等标识系统是否完好。 | 1.五金器材：无损坏，无重锈； 2.木器制品：无腐朽，没有生长菌类； 3.景观设备：无安全隐患，线路无裸露。 | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查排水排污系统，内容：关注地面、车库、天面、路面、排水沟、集水井、雨水井、排水泵，污水井、排污管是否有堵塞 | 1.排水沟：无杂物，排水坡度合理，排水畅顺； 2.集水井：无垃圾，积泥不超最底管道口； 3.排污管：无堵塞，无漏水。 | 周 | 1 | 7
工程 | 确认 | 进行小区水表、电表抄报读数，建立能耗台帐。 | 抄表出错率不超过3‰。 | 月 | 1 | 31
工程 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 0101 | 0301
工程 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 0401 | 0630
工程 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 0701 | 0930
工程 | 检查 | 进行房屋共用部位及本体季度检查：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等。 | 主体结构的构件无变形、开裂、炭化、腐蚀、遭受严重蚁害；承重墙无开裂；无明显加大房屋荷载；房屋连接件无松动或失稳。 | 年 | 1001 | 1231
工程 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 0101 | 0301
工程 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 0401 | 0630
工程 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 0701 | 0930
工程 | 检查 | 雨季前中对排水系统进行大检查：关注公共飘台排水口、天面排水口、滤网、管道、雨水井、有倒灌历史点的重点检查。 | 排水通畅，无堵塞。 | 年 | 1001 | 1231
弱电 | 检查 | 巡查监控系统：设备监控机房、智能化系统，是否正常运作，是否存在安全隐患，必要时进行保养或维修。 | 1.设备完好率98%，无灰尘； 2.线路接头无松动； 3.图象显示正常。 | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查对讲通信系统、门禁系统：是否正常运作，是否存在安全隐患，必要时进行保养或维修。 | 1.对讲功能正常可使用； 2.门禁可自动关，无故障。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 拍照 | 每天召开队会： 1.检查部门下属人员出勤； 2.召开班务会交待下属工作计划和人员调配。 | 无人员缺勤，当天任务100%安排完毕。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 抽查岗位出勤纪律，每日多次，内容与要求： 1.队员在岗形象，岗位环境干净整洁，物品摆放有序； 2.仪容仪表及在岗状态是否符合要求，如无吸烟，无脱岗，无睡岗。 | 1.男不留胡须，男短发梳理，男前发不盖眉、发侧不过耳，后不过领； 2.女队员长发需用发结盘起，发不染色保持自然发色，头发干净无油污； 3.穿着职业装；不戴任何首饰；指甲长不得超过2mm，不涂有色指甲油，指甲内无黑垢； 4.工作环境整洁，物品摆放整齐； 5.人员无吸烟，无脱岗，无睡岗。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 检查出入管理管控情况： 1.生人来访进行盘问和登记； 2.核查大件物品进出登记情况； 3.核查出入申请功能使用情况。 | 1.可疑人员入园100%有盘查； 2.来访人员100%有登记； 3.大件物品出园100%有放行条； 4.装修材料入园100%核实后放行并有登记。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 检查安保巡防情况： 1.周界报警、围墙、监控探头是否完好； 2.防爬刺是否完好； 3.是否存在安全隐患； 4.安管队员是否进行巡查。 | 1.周界报警设备完好率100%； 2.防爬刺完好无断丝，无人为损坏，无可疑移位； 3.无安全隐患； 4.队员有按时巡查。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 巡逻外围秩序： 1.商铺及路面有无占道经营； 2.有无乱堆乱放； 3.有无安全隐患。 | 商铺无占道经营，无乱堆乱放，无乱停车，无跑冒滴漏，无安全隐患。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 巡查园区、停车场秩序维护，内容： 1.园区有无可疑人员； 2.公共安全提示是否完好； 3.安全通道有无乱停乱放或堵塞情况。 | 无可疑人员入园，安全提示完好率100%；无乱停乱放，通道无堵塞，无搁置掉落风险物，无异响，无异味，无跑滴冒漏。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 巡查地下或地面停车场： 1.无乱停乱放； 2.无跑滴冒漏； 3.无安全隐患。 | 车辆无乱停乱放，无跑滴冒漏，无安全隐患。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 装修巡查： 1.每日对装修户巡查多次； 2.检查消防设施配备情况，有无消防隐患； 3.检查装修人员是否持证上岗； 4.发现异常立即处理，违规装修立即制止。 | 每天有队员巡查，灭火器有配备压力正常，无火灾隐患，装修人员身份100%有登记。 | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 抽查小区道闸系统、对讲系统等安防设备是否正常运行，有无损坏等安全隐患。 | 道闸完好无故障，对讲机完好无损坏，手电筒完好。 | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 巡查小区安全隐患点，内容： 1.天台、女儿墙是否有搁置物； 2.吊装绳是否完好且正常运行； 3.排水口是否堵塞； 4.易爬点防爬刺是否完好。 | 楼宇天面及女儿墙无搁置物，天台无易飘落物，吊装绳无攀爬风险，天面排水口无堵塞，防爬刺完好。 | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 巡逻线路点检查： 1.巡更点位是否完好齐整； 2.检查队巡记录，是否按时巡查。 | 巡逻路线100%覆盖安全点，队员按时认真巡查，无作假情况。 | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 检查夜岗值班情况： 1.凌晨时段小区夜间安全管理是否符合要求； 2.有无人员睡岗、脱岗； 3.检查值班记录表。 | 0点-6点时段完成查岗，无人睡岗，无脱岗。 | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 检查小区消防系统，内容： 1.消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常； 2.有无队员定期巡查； 3.消防通道是否堵塞； 4.每月进行一次联动测试，测试是否正常。 | 1.水压：当建筑高度不超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；当建筑高度超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa； 2.有队员按时巡查： 3.消防通道无堵塞； 4.联动正常，灭火器压力在黄区或绿区，消防栓水管及枪头完好；烟感、喷淋消防广播完好；应急灯完好。 | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 拍照 | 保安部技能培训：每月至少组织一次员工技能培训或相关案例学习。 | 案例重现，现场模拟通过率100%。 | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 检查 | 防台准备： 1.发布防台预警通知； 2.及时整改违章建筑，消除危险源； 3.检查相关应急设备是否可以正常使用。 | 提前24小时完成防灾检查与准备。 | 年 | 0401 | 0630
保安负责人 | 检查 | 防台准备： 1.发布防台预警通知； 2.及时整改违章建筑，消除危险源； 3.检查相关应急设备是否可以正常使用。 | 提前24小时完成防灾检查与准备。 | 年 | 0701 | 0930
保安负责人 | 检查 | 防涝准备： 1.发布防涝预警通知； 2.防洪沙袋是否就位； 3.对排洪设施进行检查； 4.提前通知历史涝点的物品清理和车辆转移。 | 根据气象台发布暴雨预警等级， 1.发布黄色预警：雨中安排每1小时至少巡查1次防涝点； 2.发布橙色预警：雨中安排每30分钟至少巡查1次防涝点； 3.发布红色预警：雨中安排人员定点监控防涝点。 | 年 | 0401 | 0630
保安负责人 | 检查 | 防涝准备： 1.发布防涝预警通知； 2.防洪沙袋是否就位； 3.对排洪设施进行检查； 4.提前通知历史涝点的物品清理和车辆转移。 | 根据气象台发布暴雨预警等级， 1.发布黄色预警：雨中安排每1小时至少巡查1次防涝点； 2.发布橙色预警：雨中安排每30分钟至少巡查1次防涝点； 3.发布红色预警：雨中安排人员定点监控防涝点。 | 年 | 0701 | 0930
保安负责人 | 拍照 | 根据年度工作重点进行安排：消防演习，技能比武等事项的实施工作。 | 按时完成与实施，参与人员100%到场无缺岗。 | 年 | 0101 | 1231
保安负责人 | 检查 | 重大节日活动安全检查：消防、治安、防灾大检查。 | 提前24小时完成检查与整改。 | 年 | 0101 | 1231
保安领班 | 检查 | 组织队伍交接班，内容： 1.清点物品数量并确认完好性，如有问题要说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字。 | 1.接手的物品完好可正常使用； 2.任务100%了解清楚，知道任务目的与方法。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 每天至少多次抽查岗位纪律：人员形象、岗位环境，无吸烟，无脱岗，无睡岗。 | 1.无脱岗、无睡岗、无吸烟、无跷郎腿； 2.访客到3米前，要主动招呼或盘问； 3.岗位环境整洁、无垃圾、无异味、岗位物品摆放整齐。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 确认 | 检查出入管理管控情况： 1.生人来访进行盘问和登记； 2.核查大件物品进出登记情况； 3.核查出入申请功能使用情况。 | 1.可疑人员入园100%有盘查； 2.来访人员100%有登记； 3.大件物品出园100%有放行条； 4.装修材料入园100%核实后放行并有登记. 5.园区门禁能正常使用。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 检查安保巡防情况： 1.周界报警、围墙、监控探头是否完好； 2.防爬刺是否完好； 3.有无安全隐患； 4.安管队员是否进行巡查。 | 周界报警设备完好率100%，防爬刺完好无断丝，无人为损坏，无可疑移位。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡逻外围秩序： 1.商铺及路面有无占道经营； 2.有无乱堆乱放； 3.有无安全隐患。 | 商铺无占道经营，无乱堆乱放，无乱停车，无跑冒滴漏、无安全隐患 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡查园区秩序维护，内容： 1.园区有无可疑人员； 2.公共安全提示是否完好； 3.安全通道有无乱停乱放或堵塞情况。 | 无可疑人员入园，安全提示完好率100%，无乱停乱放，通道无堵塞，无搁置掉落风险物，无异响，无异味，无跑滴冒漏 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡查地下或地面停车场： 1.无乱停乱放； 2.无跑滴冒漏； 3.无安全隐患。 | 车辆无乱停乱放，无跑滴冒漏，无安全隐患。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡查天台： 1.女儿墙是否有搁置物； 2.吊装绳是否完好安全 3.排水口是否堵塞； 4.易爬点防爬刺是否完好。 | 楼宇天面无搁置物，天台无易飘落物，吊装绳无攀爬风险，天面排水口无堵塞，防爬刺完好。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 装修巡查： 1.每日对装修户进行巡查； 2.检查消防设施配备情况，有无消防隐患； 3.检查装修人员是否持证上岗； 4.发现异常立即处理，违规装修立即制止。 | 每天有队员巡查，灭火器有配备压力正常，无火灾隐患，装修人员身份100%有登记。 | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 值夜班时，组织队员准点报岗：0：00-6：00时段，每半小时报岗一次（夜班适用）。 | 每30分钟100%报岗1次，有漏报记录考核，30分钟内查明漏报队员去向。 | 日 | 1 | -1
保安领班 | 检查 | 监督抽查小区道闸、监控设备、对讲系统是否正常。 | 道闸完好无故障，对讲机完好无损坏，手电筒完好。 | 周 | 1 | 7
保安领班 | 检查 | 巡逻线路点检查： 1.巡更点位是否完好齐整； 2.检查队巡记录，是否按时巡查。 | 队员按时认真完成巡查，无作假情况。 | 周 | 1 | 7
门岗 | 检查 | 交接班： 1.查看对讲机等岗位设备是否完好无损； 2.与上一班岗位进行遗留事件交接：工作设备是否完好，遗留事件是否清楚明晰。设备工具情况拍照上传存档。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1
门岗 | 拍照 | 门岗卫生保洁： 1.岗亭内地面整洁，桌面物品摆放有序； 2.岗亭周围无烟头、纸屑、果皮等垃圾。 | 岗亭5米范围内环境卫生监管或保洁，做到无明显垃圾，烟头，纸屑，油污。 | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 检查停车道闸设备： 1.开闭闸是否正常，有无安全隐患； 2.如有问题，通过管家田螺发布报修。 | 1.道闸完好无故障； 2.对讲机完好无损坏； 3.手电筒完好。 | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 装修材料进入管理： 1.检查小区“装修材料”的进入登记情况，发现违规情况一律不予放行； 2.核查出入申请功能使用情况。 | 1.可疑人员入园100%有盘查； 2.来访人员100%有登记； 3.装修材料入园100%核实。 | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 物品出园管理：大件物品出园，必须有业主签字的《物品放行条》才可放行，收存档记录（已用爱家田螺的物业，请核查出入申请功能使用情况）。 | 大件物品出园100%有放行条。 | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 检查对讲机、充电座、警棍等安防电器是否正常。 | 对讲机完好无故障，警棍完好无丢失，手电筒完好无损可正常使用。 | 周 | 1 | 7
门岗 | 确认 | 岗内各项工作记录表格收集汇总归档、交给上级。 | 工作记录本无丢失、无缺页，每月1号将上月记录交给上级。 | 月 | 1 | 31
门岗 | 拍照 | 岗亭内进行大扫除。 | 岗亭内目视无污迹，地面无油污，桌面无灰尘，设备无尘无污，无垃圾，无异味。 | 月 | 1 | 31
巡逻岗 | 检查 | 交接班： 1.查看对讲机等岗位设备是否完好无损； 2.与上一班岗位进行遗留事件交接：工作设备是否完好，遗留事件是否清楚明晰。设备工具情况拍照上传存档。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 检查安保巡防情况： 1.周界报警、围墙、监控探头是否完好； 2.防爬刺是否完好； 3.有无安全隐患； 4.安管队员是否进行巡查。 | 周界报警设备完好率100%，防爬刺完好无断丝，无人为无损坏，无可疑移位。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡逻外围秩序： 1.商铺及路面有无占道经营； 2.有无乱堆乱放； 3.有无安全隐患。 | 商铺无占道经营，无乱堆乱放，无乱停车，无跑冒滴漏、无安全隐患。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查园区、停车场秩序维护，内容： 1.园区有无可疑人员； 2.公共安全提示是否完好； 3.安全通道有无乱停乱放或堵塞情况。 | 无可疑人员入园，安全提示完好率100%；无乱停乱放，通道无堵塞，无搁置掉落风险物，无异响，无异味，无跑滴冒漏。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查地下或地面停车场： 1.无乱停乱放； 2.无跑滴冒漏； 3.无安全隐患。 | 车辆无乱停乱放，无跑滴冒漏，无安全隐患。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查小区安全隐患点，内容： 1.天台、女儿墙是否有搁置物； 2.吊装绳是否完好且正常运行； 3.排水口是否堵塞； 4.易爬点防爬刺是否完好。 | 楼宇天面及女儿墙无搁置物，天台无易飘落物，吊装绳无攀爬风险，天面排水口无堵塞，防爬刺完好。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查单元门禁： 1.确认是否为常闭状态； 2.若有故障或异常，及时通过管家田螺进行报修； 3.紧急情况立即上班部门主管。 | 单元门正常关闭，无破损、无乱张贴。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 装修巡查： 1.每日对装修户进行巡查； 2.检查消防设施配备情况，有无消防隐患； 3.检查装修人员是否持证上岗； 4.发现异常立即处理，违规装修立即制止。 | 每天对正在装修的户数100%巡查到位；灭火器有配备压力正常，无火灾隐患，装修人员身份100%有登记。 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡逻水泵房门面区域：无漏水、无异常声音 | 晚上用水量高峰期（20：00-22：00）每1个小时巡查1次，无漏水，无异常声音 | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 检查监控设备、巡更设备、对讲系统是否正常。 | 监控探头无遮挡、无损坏，巡更点可使用、无损坏、无丢失，对讲机可使用、无损坏、无丢失。 | 周 | 1 | 7
巡逻岗 | 检查 | 检查小区消防系统，内容： 1.消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常； 2.有无队员定期巡查； 3.消防通道是否堵塞； 4.每月进行一次联动测试，测试是否正常。 | 1.水压：当建筑高度不超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；当建筑高度超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa； 2.联动正常，灭火器压力在黄区或绿区，消防通道无堵塞；消防栓水管及枪头完好；烟感、喷淋消防广播完好；应急灯完好。 | 周 | 1 | 7
巡逻岗 | 检查 | 防台准备： 1.发布防台预警通知； 2.及时整改违章建筑，消除危险源； 3.检查相关应急设备是否可以正常使用。 | 提前24小时完成防灾检查与准备。 | 年 | 0501 | 0730
巡逻岗 | 检查 | 防台准备： 1.发布防台预警通知； 2.及时整改违章建筑，消除危险源； 3.检查相关应急设备是否可以正常使用。 | 提前24小时完成防灾检查与准备。 | 年 | 0801 | 1030
巡逻岗 | 检查 | 防涝准备： 1.发布防涝预警通知； 2.防洪沙袋是否就位； 3.对排洪设施进行检查； 4.提前通知历史涝点的物品清理和车辆转移。 | 根据气象台发布暴雨预警等级， 1.发布黄色预警：雨中安排每1小时至少巡查1次防涝点； 2.发布橙色预警：雨中安排每30分钟至少巡查1次防涝点； 3.发布红色预警：雨中安排人员定点监控防涝点。 | 年 | 0401 | 0630
巡逻岗 | 检查 | 防涝准备： 1.发布防涝预警通知； 2.防洪沙袋是否就位； 3.对排洪设施进行检查； 4.提前通知历史涝点的物品清理和车辆转移。 | 根据气象台发布暴雨预警等级， 1.发布黄色预警：雨中安排每1小时至少巡查1次防涝点； 2.发布橙色预警：雨中安排每30分钟至少巡查1次防涝点； 3.发布红色预警：雨中安排人员定点监控防涝点。 | 年 | 0701 | 0930
巡逻岗 | 检查 | 重大节日活动安全检查：消防、治安、防灾大检查。 | 提前24小时完成检查与整改。 | 年 | 0101 | 0301
巡逻岗 | 检查 | 重大节日活动安全检查：消防、治安、防灾大检查。 | 提前24小时完成检查与整改。 | 年 | 0401 | 0630
巡逻岗 | 检查 | 重大节日活动安全检查：消防、治安、防灾大检查。 | 提前24小时完成检查与整改。 | 年 | 0701 | 0930
巡逻岗 | 检查 | 重大节日活动安全检查：消防、治安、防灾大检查。 | 提前24小时完成检查与整改。 | 年 | 1001 | 1231
监控岗 | 检查 | 进行交接班，内容： 1.清点物品数量并确认完好性，如有问题要说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1
监控岗 | 拍照 | 岗位整理： 1.桌面文件与工具摆放； 2.确认防鼠挡板是否有破损； 3.其他工具或物品摆放有序。 | 桌面物品摆放整齐有序，无乱堆乱放，防鼠挡板无破损，工作记录本无缺失，无破损。 | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 日常监控工作记录，内容： 1.监察是否有可疑人员走动； 2.注意可疑情况或特别事件的潜在发生，如有异常及时通知巡逻岗及领班处理，并记清晰规范记录。 | 1.定时记录，记录情况无空白； 2.可疑情况100%呼叫队员去核查。 | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 监控设施设备维护： 1.设备有故障或损坏的，及时上报保安主管； 2.通过管家田螺向工程维修人员发布报修。 | 故障100%有报修；超过48小时未修好，上报保安责任人；超过一周未修好，上报项目负责人。 | 日 | 1 | 1
监控岗 | 拍照 | 下班前打扫岗位卫生：地面干净整洁，物品摆放有序。 | 下班前后30分钟内完成清洁及整理，现场无垃圾、无烟头、桌面无灰尘。 | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 对有案发或特别事件，需要存档记录的，及时导出监控资料，交给服务中心存档，避免视频资源丢失 | 对于特别事件100%有视频存档，视情况延长保存期。 | 周 | 1 | 7
监控岗 | 确认 | 监控月度资料表格进行整理，上交上级。 | 工作记录本无丢失、无缺页、每月1号将上月记录交给上级。 | 月 | 1 | 31
车库岗 | 检查 | 组织队伍交接班，内容： 1.清点物品数量并确认完好性，如有问题要说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1
车库岗 | 拍照 | 岗亭卫生保洁： 1.岗亭内地面整洁，桌面物品摆放有序； 2.岗亭周围无烟头、纸屑、果皮等垃圾。 | 物品摆放整齐有序，收费票据无缺失，工作记录本无缺失、无破损，地面干净整洁。 | 日 | 1 | 1
车库岗 | 检查 | 检查停车道闸设备： 1.开闭闸是否正常，有无安全隐患； 2.如有问题，通过管家田螺发布报修。 | 车库道闸完好无损，可正常使用。 | 日 | 1 | 1
车库岗 | 拍照 | 每天下班前清理岗位卫生：清扫地面、清抹桌子、物品归位。 | 下班前后30分钟内完成清洁及整理，现场无垃圾、无烟头、桌面无灰尘。 | 日 | 1 | 1
车库岗 | 确认 | 每天检查核对车辆进出情况： 1.车辆进出时间； 2.收费和发票派发情况，做到票帐相符。 | 票账相符，无多收、无少收、无漏收。 | 日 | 1 | 1
车库岗 | 确认 | 车辆出入统计： 1.可疑车辆出入要核查登记； 2.对异常、问题车辆进行拍照、备注并上报。 | 记录登记无错漏。 | 日 | 1 | 1
车库岗 | 确认 | 关于费用上交办法： 1.财务下班前，将当天收到的费用上交给财务； 2.财务下班后，按要求妥善管理收到的费用，并在第二天财务上班后立即交财务。 | 财务下班前30分钟内完成费用提交，交接账目清晰，账、钱、票三项相符。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查驻场人员的工作着装、形象和岗位纪律。 | 穿工作服，身上无异味。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查果皮箱、垃圾桶及绿化垃圾是否及时清理。 | 垃圾超过桶深2/3，需要立即清理，平时定期清理。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 巡查车库（包含自行车库）、商铺、公共道路及外围的清洁卫生情况 | 无垃圾、无积水、无异味。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 抽查单元楼卫生情况，内容：单元门、大堂、地面、玻璃、设施、墙面、电梯、天花、地毯等是否存在异味、杂物堆放、乱贴乱画等现象。 | 无垃圾，无积水、无明显油迹、无异味、无杂物堆放、无乱贴乱画、无鼠虫迹、无蜘蛛网，坐椅无灰尘。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查小区路面、路灯、标识标牌、石材、景观清洁效果是否符合。 | 无垃圾，无积水、无乱贴乱画、无蜘蛛网。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查人工湖、喷水池等水系，内容： 1.水质是否清澈无杂物，池边是否有青苔； 2.设备是否完好，是否存在安全隐患。 | 无青苔、无漂浮物、无落叶、无生活垃圾、水质无异味。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查人流量多的主要出入口卫生情况，是否有巡回保洁，保洁效果是否达标。 | 早晚高峰期每30分钟巡回保洁1次。 | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查消防通道扶手、护栏、楼道开关门窗的清洁剂擦抹情况。 | 扶手无灰尘、护栏无污渍、楼道无垃圾，开关无污渍、门窗无灰尘、通道无积水无油污。 | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 检查天台、女儿墙、飘台、雨篷，是否有杂物乱堆乱放。 | 无垃圾、无杂物、无乱堆乱放、无搁置物。 | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 雨季防涝计划：清理天面飘台路面排水口、疏通路面车库排水管。 | 无堵塞，积水及时处理。 | 年 | 0101 | 0301
保洁负责人 | 拍照 | 雨季防涝计划：清理天面飘台路面排水口、疏通路面车库排水管。 | 无堵塞，积水及时处理。 | 年 | 0401 | 0630
保洁负责人 | 拍照 | 雨季防涝计划：清理天面飘台路面排水口、疏通路面车库排水管。 | 无堵塞，积水及时处理。 | 年 | 0701 | 0930
保洁负责人 | 拍照 | 雨季防涝计划：清理天面飘台路面排水口、疏通路面车库排水管。 | 无堵塞，积水及时处理。 | 年 | 1001 | 1231
保洁负责人 | 拍照 | 冬季除雪：路面防结冰，乔木防雪压。 | 路面结冰及时处理，无积雪压坏绿化。 | 年 | 0101 | 0301
保洁负责人 | 拍照 | 冬季除雪：路面防结冰，乔木防雪压。 | 路面结冰及时处理，无积雪压坏绿化。 | 年 | 0401 | 0630
保洁负责人 | 拍照 | 冬季除雪：路面防结冰，乔木防雪压。 | 路面结冰及时处理，无积雪压坏绿化。 | 年 | 0701 | 0930
保洁负责人 | 拍照 | 冬季除雪：路面防结冰，乔木防雪压。 | 路面结冰及时处理，无积雪压坏绿化。 | 年 | 1001 | 1231
保洁负责人 | 拍照 | 季度清洁计划：窗帘清洗、设施清洗、水池冲洗、高杆灯清洁、旱沟石清洗。 | 计划完成率100%。 | 年 | 0101 | 0301
保洁负责人 | 拍照 | 季度清洁计划：窗帘清洗、设施清洗、水池冲洗、高杆灯清洁、旱沟石清洗。 | 计划完成率100%。 | 年 | 0401 | 0630
保洁负责人 | 拍照 | 季度清洁计划：窗帘清洗、设施清洗、水池冲洗、高杆灯清洁、旱沟石清洗。 | 计划完成率100%。 | 年 | 0701 | 0930
保洁负责人 | 拍照 | 季度清洁计划：窗帘清洗、设施清洗、水池冲洗、高杆灯清洁、旱沟石清洗。 | 计划完成率100%。 | 年 | 1001 | 1231
绿化负责人 | 检查 | 检查小区绿化生长情况，有无病虫害，修剪是否得当美观，有无杂草、垃圾、积水、鼠洞、裸露黄土等现象。 | 营养充足、无病虫害、修剪及时美观不走型，无野生杂草，无裸露黄土、无鼠洞、无生活垃圾 | 日 | 1 | 1
绿化负责人 | 拍照 | 组织浇水：只能早上傍晚浇、确保浇透而又不浪费。 | 1.雨天不浇，目测土壤含水量少于30%需要浇水； 2.浇水浇根部，草本要浇透至土下约20厘米，乔木根据树根深度浇至50-100厘米度。 | 日 | 1 | 1